Lüftungsoptimierung im Lackierbereich

Zur richtigen Luftführung im Lackierbereich gibt es schon seit längerem Empfehlungen aus den verschiedensten Quellen. Oft sind diese mit schematischen Zeichnungen versehen, die eine gerichtete Luftströmung zwischen den Zuluftöffnungen und der Absaugöffnung veranschaulichen. Erfahrungen aus der Praxis zeigen jedoch, dass nach diesen Prinzipien gebaute Anlagen immer wieder einer mehr oder weniger umfangreichen Optimierungsphase bedürfen, um eine zufriedenstellende Funktionsweise zu erreichen. Auch im regulären Anlagenbetrieb kann manch' aufmerksamer Lackierer beobachten, wie sich die Lüftungsbedingungen dynamisch verändern; oftmals zum Schlechteren hin. Über die zugrundeliegenden Ursachen kann häufig nur spekuliert werden. Um hier zu einer nachvollziehbaren Beurteilung der wesentlichen Einflüsse zu kommen, wurde im Zeitraum Anfang 2002 - Oktober 2003 ein baden-württembergisches Forschungsprojekt mit dem Titel "Qualitätsgerechte und effektive Maßnahmen zur Luftreinhaltung in handwerklichen und industriellen Lackierereien" durchgeführt. Wesentliche Partner in diesem Projekt waren - neben den Projektträgern Universität Stuttgart und Fraunhofer-IPA in Stuttgart - Vertreter vom Landesfachverband Schreinerhandwerk BW sowie aus Fachverbänden des Maler / Lackiererhandwerks, ein Hersteller von Absauganlagen sowie das Umweltzentrum Freiburg. Außerdem erfolgte die Einbindung verschiedener Handwerksbetriebe (darunter 10 Schreinereien, einige davon aus der Umweltgemeinschaft im Schreinerhandwerk) in die Erstellung von Simulationsmodellen sowie der Überprüfung der Simulationsberechnungen in der Praxis. Ziele des Projektes waren die Simulation von Luftströmungen im Lackierbereich bei verschiedenen in der Praxis anzutreffenden Varianten sowie die Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs mit bedarfsgerechten und kostengünstigen Musterlösungen. Bild: Häufig angetroffene Ausgangssituation Basierend auf dem Projektbericht werden die wichtigsten Ergebnisse folgend zusammengefasst:

Grundproblem im Lackierbereich sind sogenannte vagabundierende Strömungen, d.h. nicht zielgerichtete Strömungspfade, die sich mit geringen Geschwindigkeiten im gesamten Raum bewegen. Grafiken: Ungünstige Strömung– Darstellung der Stromlinien (links) und Geschwindigkeitsvektoren (rechts) anhand einer Simulation Mit diesen vagabundierenden Strömungen werden sowohl Lackpartikel als auch Lösemittelemissionen im Raum verteilt, was z.T. weiträumig zu Staubablagerungen und erhöhten Konzentrationen der gesundheitsschädlichen Lösemittel führen kann. Durch letztere kann sich darüber hinaus auch eine unkontrollierte Ausdehnung des explosionsgefährdeten Bereiches ergeben. Da die Absaugwand (typische Luftgeschwindigkeit an der Eintrittsfläche ca. 0,6 m/s) nur in einem sehr kleinen Bereich direkt vor der Eintrittsfläche eine unmittelbare Sogwirkung entfalten kann, muss deshalb darauf geachtet werden, dass eine möglichst gleichmäßige, wenig gestörte und direkte Strömung zwischen Zuluft- und Absaugöffnung entsteht. Störungen dieser Luftströmung können entstehen beispielsweise durch: Einbauten, Hindernisse (z.B. Hordenwagen, Schleiftische, Werkstücke), zu große Entfernungen zwischen Zuluft- und Absaugöffnungen, Umlenkungen der Luftströmung (z.B. 90° von Zuluftdecke zur Absaugwand) nicht aufeinander abgestimmte Leistungen der Zu- und Abluftanlagen (Über- oder Unterdruck; Zustand Filtermatten!), Ungleiche Größenverhältnisse von Zu- und Abluftöffnungen und damit verbundene Ungleichheiten bei den Luftgeschwindigkeiten, die Stellung des Lackierers zum Luftstrom (Verwirbelungen im "Windschatten" des Körpers), Strömungstechnisch ungünstige Werkstückgeometrien. Ein deutlich sichtbares Zeichen für nicht optimale Luftströmungen sind Ablagerungen von Lackstaub im Lackierbereich. Grafiken: Beste Strömungsbedingungen durch kleine, symmetrische Räume, Verkleidung der Absaugung und Position des Lackierers um 90° gedreht. 10 Maßnahmen zur Verbesserung der Lüftungssituation im Lackierbereich: 1) Symmetrische und parallele Anordnungen - die Strömungsbedingungen im Raum sollten möglichst symmetrisch und parallel sein, was die Raumgeometrie, die Positionierung der Absaugwand (und ggfs. der Zuluftöffnungen) sowie den Strömungsweg der Frischluft hin zur Absaugwand betrifft. 2) Abstimmung der Leistungseinstellungen von Zu- und Abluftbereichen - die Leistung von Zu- und Abluftanlagen sollte dauerhaft so aufeinander abgestimmt sein, dass keine zu großen Überdrücke im Raum entstehen. 3) Drehen des Arbeitsbereichs - die Position des Lackierers sollte optimalerweise 90° gedreht zur Absaugwand sein um einen schnellen und ungestörten Abtransport der freiwerdenden Lösemitteldämpfe bzw. Lackpartikel zu ermöglichen. 4) Umpositionierung oder Entfernung von Einbauten - die Frischluft sollte auf dem Weg zur Absaugwand keinen Umlenkungen ausgesetzt werden. 5) Strömungsbegünstigende Verkleidungen - die Absaugwand kann in ihrer Wirkung durch trichterförmige Verkleidungen verbessert werden; gleichzeitig können damit Ablagerungen neben/hinter der Absaugwand minimiert werden. 6) Auf das Notwendigste begrenzte, kleine Räume - die Strecke zwischen Zuluftöffnung und Absaugwand sollte nicht zu lange sein. 7) Gleiche Dimension von Zu- und Abluftbereichen - die Fläche von Zu- und Abluftöffnung sollte möglichst gleich groß sein. 8) Abdichten von Ritzen und Schlitzen - bei Zuluftanlagen muss auf die Dichtheit der Spaltöffnungen zwischen den Filterkassetten geachtet werden. Ebenso sollten Türspalte abgedichtet werden. 9) Einhaltung der Reinigungsintervalle - die optimierten Strömungsverhältnisse müssen durch geeignete Wartungsmaßnahmen dauerhaft erhalten werden. 10) Effektivere Betriebsweise der Lackieranlage – die Mitarbeiter müssen über die o.g. Punkte informiert (Betriebsinformation) und angewiesen werden. Auch auf die Auswahl der richtigen Filter ist selbstverständlich zu achten. Bei Interesse kann der vollständige Projektbericht kostenlos über Herrn Hägele vom Landesfachverband Schreinerhandwerk BW (T: 0711/16441-12, besser über e-mail: haegele@schreiner-bw.de) als pdf-Datei bezogen werden. Ebenso bietet der Landesfachverband als Beratungsleistung für seine Mitglieder an, im Betrieb mit einem einfachen Test die Lüftungssituation vor Ort zu analysieren. Volker Hägele Dipl.-Ing. (FH) Holzbau/Ausbau Umweltschutzberater Landesfachverband Schreinerhandwerk Baden-Württemberg